## Характеристика основного оборуд
Источник получения тепла: котельная
Характеристика основного оборудования котельной
а) котлы
№ п.п. | Тип котла | Кол-во | Год выпуска | Поверхность нагрева (м²) | Производи-тельность (Гкал/час) | Рабочее давление (ата) | Температура перегрева ( ºС)
1 | ДКВР-10-13-250 | 1 | 1963 | 272,4 | 10 | 10 | 250
зав. № 1331 (№1)
2 | ДКВР-10-13-250-ГМ | 1 | 2006 | 272,4 | 10 | 10 | 250
зав. № 614107 (№2)
3 | ДКВР-10-13-250 | 1 | 1964 | 272,4 | 10 | 10 | 250
зав. № 3539 (№3)
4 | ДКВР-10-13-250 | 1 | 1965 | 272,4 | 10 | 10 | 250
зав. № 6142 (№4)
5 | ДКВР-20-13-250 | 1 | 1970 | 392,5 | 20 | 13 | 250
зав. № 5645 (№5)
6 | КВГМ-35-150 (ПТВМ-30М) | 1 | 2007 | 821,6 | 30 | 15 | 150
зав. № 10631 (№1)
7 | ПТВМ-30 | 1 | 1964 | 945 | 30 | 13 | 150
зав. № 113 (№2)
8 | ПТВМ-30М-4 | 1 | 1979 | 821,6 | 30 | 15 | 150
зав. № 2010 (№3)
9 | ПТВМ-30М-4 | 1 | 1978 | 821,6 | 30 | 15 | 150
зав. № 3004 (№5)
10 | ПТВМ-50 | 1 | 1971 | 1840,6 | 50 | 15 | 150
зав. № 1025 (№4)
Наименование теплоносителя (пар или вода),давление и температура воды –150 ºС –70-ºС Р=5,4-2,1 пар 10 атм t-2300С
| Потребность пара и горячей воды по заводу | Пара, т/час | Горячей воды,Гкал/час
1 | Среднечасовая | 45 | 50
2 | Производственные технологические нужды | 30 | 5
3 | Выработка электроэнергии | - | -
4 | Отопление и вентиляция | 8 | 40
5 | Бытовые и прочие нужды | 7 | 5
6 | Максимальная часовая | 50 | 70
7 | Производственные (технологические ) нужды | 35 | 8
8 | Выработка электроэнергии | - | -
9 | Отопление и вентиляция | 8 | 52
10 | Бытовые и прочие нужды | 7 | 10
Характеристика заводской котельной
№ котельных | Тип и система котла, экономайзера и | Количество | Поверхность | Производи- | Давление | Род топлива и его месторождение
| воздухоподогревателя | шт. | нагрева, м² | тельность, | ат
Гкал/час
Корпус. 20 | Паровой котел ДКВР-10-13-250 | 4 | 272,4 | 10 | 10 | Основ-ное -природ-ный газ. Резерв-ное – мазут М-100.
| Чугунный экономайзер системы ВТИ | 4 | 247,8
| Паровой котел ДКВР-20-13-250 | 1 | 392,5 | 20 | 10
| Чугунный экономайзер системы ВТИ | 1 | 708
| ПТВМ-30 Водогрейный котел | 1 | 945 | 30 | 13
| ПТВМ-30М Водогрейный котел | 2 | 821,6 | 30 | 15
| ПТВМ-50 Водогрейный котел | 1 | 1840,6 | 50 | 15
| КВГМ-35-150 | 1 | 821,6 | 30 | 15

## теплоэнергетич. сети
Характеристика теплоэнергетических сетей
№ пп | Способ прокладки / Длина, м |  | Диаметр условного прохода, мм
| подзем | надзем | подача | обрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5
паропровод
прямая/обратная
1 | - | 256,0/744,0 | 350,0 200 | 200,0
2 |  | 1466,/1745,0 | 300,0 | 150,0
3 |  | 1576,0/2076,0 | 250,0 | 100,0
4 |  | 940,0/728,0 | 200,0 | 80,0
5 |  | 814,0/346,0 | 150,0 | 50,0
6 |  | 336,0 | 100,0 | -
7 |  | 550,0 | 80,0 | -
8 |  | 64,0 | 70,0 | -
9 |  | 298,0 | 50,0 | -
тепловые сети
1 |  | 266,0 | 600,0 | 600,0
2 |  | 928,0 | 500,0 | 500,0324,0
3 |  | 324,0 | 450,0 | 450,0
4 |  | 1176,0 | 400,0 | 400,0
5 |  | 1054,0 | 300,0 | 300,0
6 |  | 1329,0 | 250,0 | 250,0
7 |  | 177,0 | 200,0 | 200,0
8 |  | 1305,0 | 150,0 | 150,0
9 |  | 1567,0 | 100,0 | 100,0
10 |  | 191,5 | 70,0 | 70,0
11 |  | 1567,0 | 50,0 | 50,0

## Перечень потребителей т.э
ПЕРЕЧЕНЬ
потребителей тепловой энергии (от котельной ОАО "Авангард" цеха 29)
2010г
№ | Наименование | № дог. | дата закл. | Гкал,всего | Гкал | потери | факт 09г.
1 | СФ ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | 42-09/265 | 05.12.2008г | 102868.333 | 79716 | 23152.333 | 100027.589
2 | ОАОТ "Полипласт" по счетчику) | 42-09/365 | 01.01.10г | 120 | 108 | 12 | 102.48
3 | ООО "ИнтекС" (по счетчику) | 46т/42-11/285 | 1.01.07г. | 175 | 175 | 0 | 81.25
4 | Предприниматель "Семенова" | 42-09/293 | 1.01.09г. | 18 | 17.77 | 0 | 17.54
5 | МПРО "Сафоновское" | 42-09/13 | 01.01.2010г | 132.8 | 33.2 | 99.6 | 125.26
6 | СФ ООО"СмолКабель" (по счетчику) | 42-09/16 | 1.01.07г. | 500 | 500 | 0 | 501.81
7 | ООО "Колтек-спецреагенты (по счетчику) | 42-09/01 | 1.01.08г. | 4150 | 4150 | 0 | 5202.67
| Итого: |  |  | 107964.133 | 84699.97 | 23263.933 | 106058.599

## структура отпуска т.э
Структура отпуска тепловой энергии и расход основных ресурсов
№ | Наименование |  | утв. РЭК
пп |  | 2009 год | 2010г
1 | Выработка тепловой энергии (Гкал) | 253861 | 253861
1.1. | Расход тепловой энергии на собств.нужды котельной(Гкал) | 9425 | 9425
1.2. | Отпуск тепловой энергии в сеть (Гкал) | 244436 | 244436
1.2.1. | Потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал) | 26861 | 26861
1.2.2. | Полезный отпуск тепловой энергиию, передаваемой по сети ЭСО (Гкал) | 217575 | 217575
2 | Расход основного топлива, газ (тыс.м3) | 34971 | 34714.2
3 | Расход резервного топлива, мазут (т) | 900 | 0
4 | Расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, по зонам суток всего ВН (кВт.ч.) в. т.ч. | 8200000 | 8200000
4.1 | ночная |  | 2706000
4.2 | полупиковая |  | 3608000
4.3 | пиковая |  | 1886000
5 | Расход воды, относимый на выработку тепловой энергии (м³) | 238008 | 238008
6 | Производственные стоки (м³) | 60000 | 60000
7 | Расход технической соли (т) | 828 | 828
9 | Максимальное использование установленной тепловой мощности котлоагрегатов (%) |  | 50